## 배관선정기준 (hidden)
실내기/실외기 용량 | OAC | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP
| 용량 (KW) | 14.5 | 16 | 23 | 29 | 34.8 | 40.6 | 46.4 | 52.2 | 57 | 63.8 | 69.6 | 75.4 | 81.2 | 86 | 91.8 | 97.6 | 104.6 | 108.1 | 113.9 | 119.7 | 124.5
실외기 인입 배관 (횡주관) | 액관 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 19 |  |  |  | 19
| GAS | 15 | 19 | 19 | 22 | 28 | [5 empty] | 34 |  | 34 |  |  |  | 41
냉매배관 관경 |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 15 |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19
|  | 15 | 15 | 19 | 22 |  | 28 |  |  |  |  | 34 | [6 empty] | 41
분기관 |  | 1509 |  | 2512 |  |  |  |  | 2815 |  |  |  | 3419 (~98,6) |  |  |  |  | 4122 (~139,2)
냉매배관 관경 |  |  |  | ~16 | 22.4 | 33.6 | ~50.4 | 61.6 | 72.8 | 100.8 | 173.6 | 184.8 | 184.8 ~ | 용량 계산식 : 1KW = 860KCAL/H, 1HP=2,500KCAL/H
| 액관 |  |  | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 14.5KW = 14.5 * 860 = 12,470KCAL/H
| GAS |  |  | 15 | 19 | 22 | 28 | 28 | 34 | 34 | 41 | 44 | 53 | 12,470KCAL/H / 2,500KCAL/H = 4.988HP
냉매 보정량(액관) | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22
냉매 보정량(실내기) | 016 | 020 | 023 | 032 | 040 | 052 | 060 | 072 | 083 | 100 | 110 | 130 | 145 | 230 | 290
보온재 | EPDM |  | 19T |  | 13T |  | 9T
| 41 |  | 31
| 34 |  | 25
28
| 25 |  | 19
22
19
| 15 |  |  |  | 15
| 12 |  |  |  | 12
| 9 | [5 empty] | 9
| 6 | [5 empty] | 6

## 입력 (hidden)
자 재 산 출 서
관분류 |  | 관경 | 라인
|  |  | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | 합 계 | 구분 | 냉매량(KG) | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량 | 냉매량
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 1라인 | 2라인 | 3라인 | 4라인 | 5라인 | 6라인 | 7라인 | 8라인 | 9라인 | 10라인
동관 | 횡주관 | 4422 | [10 empty] | 0 |  | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4119 | [10 empty] | 0 |  | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3419 | [10 empty] | 0 |  | 0.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2815 | [10 empty] | 0 |  | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2512 | [10 empty] | 0 | 배관냉매 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2209 | [10 empty] | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1909 | [10 empty] | 0 | 추가량 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1509 | [10 empty] | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 가지관 | 1509 | [10 empty] | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1206 | [10 empty] | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0906 | [10 empty] | 0 |  | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 배관냉매 합 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기 | 1way | 020 | [12 empty] | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 023 | [12 empty] | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 032 | [12 empty] | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 040 | [12 empty] | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 052 | [10 empty] | 0 |  | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 060 | [11 empty] | 실내기 | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 072 | [10 empty] | 0 |  | 0.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2way | 052 | [11 empty] | 냉매 | 0.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 060 | [12 empty] | 0.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 072 | [11 empty] | 추가량 | 0.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4way | 052 | [10 empty] | 0 |  | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 060 | [10 empty] | 0 |  | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 072 | [10 empty] | 0 |  | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 083 | [10 empty] | 0 |  | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | [10 empty] | 0 |  | 0.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 110 | [10 empty] | 0 |  | 0.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 130 | [10 empty] | 0 |  | 0.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 145 | [10 empty] | 0 |  | 0.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 실내기 합계 | [11 empty] | 0 | 실내기 냉매 합 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 냉매합 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
실내기수량 |  | 1WAY | [10 empty] | 0
|  | 2WAY | [10 empty] | 0
|  | 4WAY | [10 empty] | 0
|  | 실내기 합계 | [10 empty] | 0
분기관 |  | 4422 | [10 empty] | 0
|  | 3819 | [10 empty] | 0
|  | 3119 | [10 empty] | 0
|  | 2815 | [10 empty] | 0
|  | 2812 | [10 empty] | 0
|  | 2512 | [10 empty] | 0
|  | 1509 | [10 empty] | 0
|  | 분기관 합계 | [10 empty] | 0

## 출력시트 (hidden)
현장명 : | 하남 노인 복지관 |  |  |  |  | 자재비 총계 |  |  | 524847 |  |  | 잡자재
[12 empty] | 품목 | EA | 금액 | 품목 | EA | 금액
동관 | [5 empty] | EPDM보온재 | [5 empty] | 전산볼트(3M*타) | 1 | 650 | 사다리 | 0 | 0
직관 | M | 금액 | 연관 | M | 금액 | 19T | M | 금액 | 13T | M | 금액 | 은박테이프 | 0 | 0 | 햄머 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | EPDM 테이프 | 0 | 0 | 코아 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | EPDM 본드 | 0 | 0 | 산화방지제 | 1 | 25000
34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 34 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 세트앙카 | 0 | 0 | 컷팅기 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 스트롱앙카 | 0 | 0 | 니쁠 | 1 | 1000
25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 용접봉 | 0 | 0 | 압력계 | 1 | 5500
22 | 0 | 0 | 일체형 | M | 금액 | 22 |  | 0 | 6 |  | 0 | 마감제 | 0 | 0 | 질소호스 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 용접기 | 0 | 0 | 산소 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  | PVC 본드 | 0 | 0 | LPG | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0906 | 0 | 0 | 12 |  | 0 |  |  |  | CD관(16MM)-M | 0 | 0 | 질소 | 1 | 15000
9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 방수후렉쉬블 | 0 | 0 | 휴대용접기 | 1 | 0
합계 |  |  |  |  | 0 | 합계 |  |  |  |  | 0 | VCTF 0.75*2C-M | 0 | 0 | 전기테이프 | 0 | 0
동 부속 | [5 empty] | PVC PIPE | [5 empty] | VCTF 0.75*4C-M | 0 | 0 | 사포 | 0 | 0
엘보 | EA | 금액 | 소켓 | EA | 금액 | 파이프 | M | 금액 | 보온재 | M | 금액 | 케이블타이 | 0 | 0 | 그라인더 | 0 | 0
44 |  | 0 | 44 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | 코아날100 | 0 | 0 | 와샤 | 0 | 0
38 |  | 0 | 38 |  | 0 | 40 | 20 | 39280 | 40 | 22 | 14080 | 코아날80 | 0 | 0 | 너트 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5600 | 25 | 20 | 23300 | 25 | 22 | 9900 | 코아날65 | 0 | 0 | 방화실란트 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | [6 empty] | 소계 |  | 650 | 소계 |  | 46500
28 | 0 | 0 | 28 | 5 | 3440 | [6 empty] | 합계 |  |  |  |  | 47150
25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 소계 |  | 62580 | 소계 |  | 23980 | 트레이/커버
22 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2000 | 합계 |  |  |  |  | 86560 | 구분 |  | EA |  |  | 금액
19 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1700 | PVC 부속 | [5 empty] | 200*150*1.5M |  | 4 |  |  | 100000
15 | 0 | 0 | 15 | 30 | 8100 | 엘보 | EA | 금액 | 소켓 | 수량 | 금액 | 200*150 수평엘보 |  | 0 |  |  | 0
12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 7200 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 레그200*150용 높이300 |  | 5 |  |  | 32500
9 | 0 | 0 | 9 | 30 | 6900 | 40 | 5 | 2650 | 40 | 3 | 1257 | 앤드캡(200*150용) |  | 1 |  |  | 3500
| 0 |  | 6 | 30 | 6900 | 25 | 20 | 4900 | 25 | 5 | 1015 | 300*150*1.5M |  | 0 |  |  | 0
소계 |  | 0 | 소계 |  | 41840 | [6 empty] | 300*150 수평엘보 |  | 0 |  |  | 0
합계 |  |  |  |  | 41840 | 합계 |  |  |  |  | 9822 | 레그300*150용 높이300 |  | 0 |  |  | 0
행거 | [5 empty] | PVC 부속 | [5 empty] | 앤드캡(300*150용) |  | 0 |  |  | 0
정행거 | EA | 금액 | SIDE-행거 | EA | 금액 | 정티 | EA | 금액 | 이경티 | 수량 | 금액 | 레그500*150용 높이300 |  | 0
멀티행거 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50*25 | 0 | 0 | 앤드캡(500*150용)
100 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1410 | 40*25 | 5 | 3915 | 레그300*150용 높이300 |  | 0 |  |  | 0
80 | 10 | 9500 | 65 | 0 | 0 | 25 | 2 | 670 |  |  |  | 앤드캡(300*150용) |  | 0 |  |  | 0
65 | 10 | 8500 | 50 | 30 | 25500 | [6 empty] | 배관커버 150*3M |  | 0 | 0 |  | 0
50 | 20 | 15000 | 40 | 0 | 0 | 합계 |  |  |  |  | 5995 | 합계 |  |  |  |  | 0
합계 |  |  |  |  | 58500 | PVC 부속 | [5 empty] | 분기관
유연호스 | [5 empty] | 레듀샤 | EA | 금액 | 캡 | EA | 금액 | 구분 | EA | 품 목 | 금액
구분 | EA | 금액 |  |  |  | 50*40 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 실외기용 분기관 | 0 | 3419 | 0
4WAY 용 | 3 | 33000 |  |  |  | 50*25 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 4122 | 0
1WAY 용 | 2 | 19000 |  |  |  | 40*25 | 1 | 480 | 30 | 0 | 0 | 실내기용 분기관 | 0 | 1509 | 0
합계 |  |  |  |  | 52000 |  |  |  | 25 | 0 | 0 |  | 4 | 2512 | 192000
방진가대 | [12 empty] | 0 | 2812 | 0
구분 | EA | 금액 | 형식 |  |  | 합계 |  |  |  |  | 480 |  | 0 | 2815 | 0
2 FAN | 0 | 0 | 평지방식 |  |  | 기타 | [6 empty] | 0 | 3419 | 0
1 FAN | 1 | 110000 |  |  |  | 크레인 | 식 | 1 | 80000 |  | 합 계 |  | 0 | 4119 | 0
실외기 발 | 0 | 0 | 플라스틱 |  |  | 실내기설치가대 | 식 | 0 | 0 |  | 112500 |  | 0 | 4422 | 0
합계 |  |  |  |  | 110000 | 냉매 | kg | 5 | 32500 |  |  | 합 계 |  |  | 192000

## 원가계산서 (hidden)
원 가 계 산 서
공 사 명 |  |  |  | 작 성 일 | 2018년 월 일
금 액 | 金額: 일금영원정 |  | (V.A.T 포함)
| \ |  | (V.A.T 포함)
총 괄 표
명 칭 |  | 산 출 식 | 공 사 금 액 |  | 비 고
1. 순 공 사 원 가 |  | [가]+[나]+[다] | 0
가. 재료비
나. 노무비 |  | [(1)+(2)] | 0
(1) 직접노무비
(2) 간접노무비 |  | [나(1)]의 9.90% | 0
소 계 |  | [가+나]
다. 경 비 |  | [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)] | 0
(1) 기계경비
(2) 산재보험료 |  | [나]의 3.90% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(3) 고용보험료 |  | [나]의 0.87% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(4) 국민건강보험료 |  | [나(1)]의 1.70% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(5) 국민연금보험료 |  | [나(1)]의 2.49% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(6) 노인장기요양보험료 |  | [다(4)]의 6.55% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(7) 퇴직공제부금비 |  | [나(1)]의 2.30% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(8) 산업안전보건관리비 |  | [가+나(1)]의 3.09% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(9) 환경보전관리비 |  | [가+나(1)+다(1)]의 0.30% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(10) 기타경비 |  | [가+나]의 5.00% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(11) 하도급지급보증수수료 |  | [가+나(1)+다(1)]의 0.081% | 0 |  | 건축 일괄 계상
(12) 건설기계대여대금지급보증수수료 |  | [가+나(1)+다(1)]의 0.11% | 0 |  | 건축 일괄 계상
2. 일 반 관 리 비 |  | [가+나+다]의 6.00% | 0
3. 이 윤 |  | [나+다+2]의 15.00% | 0
4. 합 계 |  | [1+2+3] | 0
5. 부 가 가 치 세 |  | [4]의 10.00% | 0
6. 도 금 금 액 |  | [4+5] | 0
7. 결 정 금 액 |  |  | 0

## 유림정보시스템
1. 제 출 처 : ㈜ 유림정보 시스템 | [5 empty] | 2020-11-13
2.현 장 명 : |  |  | 상 호 |  |  | ㈜ 에어젠 이앤지
3. 현장 주소 : |  |  | 사 업 자 번 호 |  |  | 135-86-48852
4. 인수자 : |  |  | 주 소 |  |  | 경기도 화성시 영통로 100, 206-4
5. 납기일 : |  |  | 대 표 이 사 |  |  | 김 재 순
|  |  | 시스템 담당자 |  |  | 조 창 근 010-3149-7793
금액
VAT별도
견적요청에 감사 드리며 하기와 같이 제출 합니다.
(단위:원, 대)
품 명 | 모 델 명 | 단위 | 수량 | 단 가 | 단 가 | 금 액 | 비 고
DESCRIPTION | MODEL | UNIT | Q'TY | UNIT PRICE | UNIT PRICE | AMOUNT | REMARKS
1. 제품내역
실내기(4WAY) | AIM-H04N | EA | 1 | 6590000 | 163000 | 163000
제품대 소계 | [5 empty] | 163000
2. 설치비 내역
통신선 작업 |  | SET | 1 |  | 80000 | 80000
실내기 |  | EA | 6 |  | 30000 | 180000
설치비 소계 | [5 empty] | 260000
합계 | [5 empty] | 423000
VAT | [5 empty] | 42300
합 계 | [5 empty] | 465300
견 적 서
기계설비 / EHP / GHP / ERV
냉동기 / 공기조화기 / 항온항습기 /가전 특판

## ☆ 신통신모델체계 (hidden)
□ 신통신 제품 모델체계('13.04.30)
품목 |  | 용량 |  |  | 년도 |  | IN/OUT |  | 제품타입 |  |  |  |  | Grade |  |  |  |  | 전원 |  | 냉난방 |  | 버전
AM |  | 020 |  |  | F |  | N |  | 1 |  |  |  |  | D |  |  |  |  | B |  | H |  | 1
구분 | 표기 | 타입 | 단위 | 표기 | 년도 | 표기 | 구분 | 표기 | IN |  | OUT |  |  | IN |  | OUT |  |  | 전원 | 표기 | 구분 | 표기 | 구분 | 표기
멀티 | AM | in | kw | 20 | 2012 | E |  |  | 1 | 1 WAY | A | CAC |  | F | FLAGSHIP | A | STANDARD | DVM | 220V,60Hz,단상 | B | C/O | C | 버전 | 1~9
PMA | AJ | out | HP | 80 | 2013 | F | *나사 |  | 2 | 2 WAY | V | 인버터 | DVM | P | PREMIUM | G | 고온 |  | 380V,60Hz,3상 | H | H/P | H
CAC | AC | VTL | CMH | 250 | 2014 | G | in | N | N | MINI 4 WAY | L | 슬림 |  | D | DELUXE | S | FLAGSHIP |  | 460V 공장전원 | J | H/R | R
EHS | AE |  |  |  | 2015 | H | out | X | 4 | 4 WAY | G | GHP |  | S | STANDARD | U | PREMIUM
구분: VTL; 표기: AN; 년도: 2016; 표기: I; IN: H | HSP DUCT | M | MINI |  |  |  | R | RENEWAL
년도: 2017; 표기: J; 구분: *비나사; IN: M | MSP DUCT | W | 수냉식 |  |  |  | D | 단독
구분: in; 표기: B; IN: L | LSP DUCT | C | GEO |  |  |  | F | FLAGSHIP | CAC
구분: out; 표기: C; IN: C | CEILING | H | PMA |  |  |  | P | PREMIUM
[10 empty] | PAC | E | EHS |  |  |  | D | DELUXE | bar: IN
[10 empty] | RAC | [5 empty] | S | STANDARD | bar: IN
[10 empty] | HYDRO킷 | [5 empty] | 2 | 2 Room | PMA | bar: IN
[10 empty] | 급탕탱크 | [5 empty] | 3 | 3 Room | bar: IN
[10 empty] | AHU | [5 empty] | 4 | 4 Room | bar: IN
[10 empty] | VTL | [5 empty] | 5 | 5 Room | bar: IN
[16 empty] | N | Multi Room
[16 empty] | D | DELUXE | EHS
[16 empty] | P | Premium
[16 empty] | B | 주택/고효율 | VTL
[16 empty] | L | 상업/고효율
[16 empty] | M | 상업/일반